## Sheet1
安全阀
序号 | 设备代码 | 编号 | 地点 | 设备 | 安全阀型号 | 安全阀类型 | 工作压力 | 整定压力 | 介质 | 数量
1 | 215010110202000180 | 5DZ20142 | 龙湾 | 液氧罐 容15浙C00532(20) | DA-10A2 | DN10螺纹 | 2.5 | 2.75 | 氧气 | 5
[5 empty] | DA-25A1 | DN25螺纹 | 1.53 | 1.68 | 氧气 | 2
2 | 215010110202000171 | 5DZ20144 | 龙湾 | 液氧罐 容15浙C00530(20) | DA-10A2 | DN10螺纹 | 2.5 | 2.75 | 氧气 | 5
[5 empty] | DA-25A1 | DN25螺纹 | 1.53 | 1.68 | 氧气 | 2
3 | 215010110202000210 | 5DZ20145 | 龙湾 | 液氧罐 容15浙C00529(20) | DA-10A2 | DN10螺纹 | 2.5 | 2.75 | 氧气 | 5
[5 empty] | DA-25A1 | DN25螺纹 | 1.53 | 1.68 | 氧气 | 2
4 | 215010110202000181 | 5DZ20146 | 龙湾 | 液氧罐 容15浙C00531(20) | DA-10A2 | DN10螺纹 | 2.5 | 2.75 | 氧气 | 5
[5 empty] | DA-25A1 | DN25螺纹 | 1.53 | 1.68 | 氧气 | 2
5 | 215010116202001164 | 20YLZ04100517 | 康复 | 液氧罐 容15浙C00146(21) | PRV9432T350 | DN10螺纹 | 2.17 | 2.41 | 氧气 | 4
[5 empty] | DA22F-40P | DN25螺纹 | 0.95 | 1.05 | 氧气 | 2
6 | 215010116202001148 | 20YLZ04100518 | 康复 | 液氧罐 容15浙C00145(21) | PRV9432T350 | DN10螺纹 | 2.17 | 2.41 | 氧气 | 4
[5 empty] | DA22F-40P | DN25螺纹 | 0.95 | 1.05 | 氧气 | 2
7 | 110010934201800023 | 2018G023 | 龙湾 | 蒸汽锅炉 锅10浙C00070(20) | A48Y-16C | DN50法兰 | 1 | 1.04 | 蒸汽 | 1
[5 empty] | A48Y-16C | DN50法兰 | 1 | 1.06 | 蒸汽 | 1
8 | 110010934201800024 | 2018G024 | 龙湾 | 蒸汽锅炉 锅10浙C00071(20) | A48Y-16C | DN50法兰 | 1 | 1.04 | 蒸汽 | 1
[5 empty] | A48Y-16C | DN50法兰 | 1 | 1.06 | 蒸汽 | 1
9 |  | 201900047 | 龙湾 | 闪蒸罐 | A48Y-16C | DN40法兰 | 0.45 | 0.5 | 蒸汽 | 1
10 |  |  | 龙湾 | 压力管道 | A48Y-16C | DN25法兰 | 0.73 | 0.8 | 蒸汽 | 1
11 |  |  | 龙湾 | 压力管道 | SV60-7DS | DN50法兰 | 0.27 | 0.3 | 蒸汽 | 1
12 |  |  | 龙湾 | 压力管道 | SV60-7DS | DN40法兰 | 0.27 | 0.3 | 蒸汽 | 1
13 |  |  | 龙湾 | 压力管道 | SV60-7DS | DN32法兰 | 0.45 | 0.5 | 蒸汽 | 2
14 |  |  | 龙湾 | 压力管道 | SV60-7DS | DN20法兰 | 0.45 | 0.5 | 蒸汽 | 1
合计 | [9 empty] | 51
| 名称 |  | 型号 | 量程 | 级别 | 丝口螺纹 | 数量
压力表 | 氧气禁油压力表 |  | Y100 | 0-2.5Mpa | 1.6级 | 四分 | 4
压力表 | 氧气压力表 |  | Y100 | 0-1.6Mpa | 1.6级 | 四分 | 2
压力表 | 压力表 |  |  | 0-2.5Mpa | 1.6级 | 四分 | 8
压力表 | 压力表 |  |  | 0-1.6Mpa | 1.6级 | 四分 | 3
压力表 | 压力表 |  |  | 0-1.0Mpa | 1.6级 | 四分 | 1
合计 | [6 empty] | 18
其他要求
1、报价包含以上设备质监局校验费，压力表安全阀需要质监局校验合格后送货。
2、报价高于34500元，此报价作废。
3、压力表需要送温州市鹿城区汤家桥南路质检大楼1层，温州市计量科学研究院，检验后送来
4、安全阀需要送温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期31号地块，温州市特种设备检测科学研究院，校验后再送来
1.技术标1份：
① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）
② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）
③ 产品销售业绩（如有）
④ 其他供应商认为需要提供的文件
2.商务标1份（需密封在信封内）。
商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。
对规格要求有问题，请联系后勤保障部 杨老师 85676865