康复院区ICU供气系统安装工程

工程概况

工程名称：温州医科大学附属第二医院康复院区供气系统安装工程；

工程地点：温州医科大学附属第二医院康复院区

3、工程内容：温州医科大学附属第二医院康复院区住院楼3层ICU共设置20张床位，每床配置2个氧气终端、2个负压终端、2个空气终端，8个电源插座。氧气、负压主管道均接至系统主管道，空气系统主管道需接至高压氧舱空气站。

二、工程技术要求

严格按照国家的有关标准、规范和本技术要求进行施工。

1、管道安装

本工程气体管道采用TP2脱脂紫铜管，氧气系统需采用脱脂铜管。

2、管道布置

各气种主管道沿墙接至系统原有主管道，病区横管架设在病区吊顶内。病房内支管及终端、截止阀均安装在豪华型铝合金设备带内。

3、管道连接

管道连接采用银基钎焊，阀门连接均采用球头帽硬连接，金属密封连接使用寿命长，一般可达二十年之久，无其它密封材料老化之忧，且维修拆卸方便。所有管路、阀门、连接件须进行脱脂，吹洗。

4、终端设备

所有气种终端均采用德标，推荐品牌见附表。

5、设备带

1）本工程设备带动采用组合型铝合金设备带，材质为铝合金，根据国家建筑安装行业有关规定，为提高安全性，设备带内部结构分别为强电、弱电、气体管路分槽安装功能，充分考虑安装、维修方便和使用安全性、功能有效性。

2）铝合金设备带外表面经静电喷塑（颜色可根据甲方需求调整），设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果，病房内设备带通长布置。

3）设备带安装高度为中心距地面1.4米。

4）气体管道进入病房自吊可至设备带间的安装采用铝合金小罩装饰。

6、管道接地

各气种管道应可靠接地，接地电阻就小于10Ω。

7、系统强度试验

正压管道安装完毕后须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间10～30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

吸引管道安装完毕后必须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为0.2MPa，试压时间10—30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

8、系统泄漏率

正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力，试压24小时，试验结果为氧气系统小时泄漏率应不大于0.2%。

吸引管道泄漏率试验合格后必须进行泄漏增压率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道最高工作压力，试压24小时，试验结果为吸引系统小时泄漏增压率应不大于1.0%为合格。

9、系统吹扫

正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气无杂质、干净为合格。

吸引管道泄漏率试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气口无杂质、干净为合格。

工程量清单及品牌推荐

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D25×1 | 米 | 60 | 中佳，宏泰，永享 |
| 2 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D22×1 | 米 | 100 | 中佳，宏泰，永享 |
| 3 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D16×1 | 米 | 120 | 中佳，宏泰，永享 |
| 4 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D10×1 | 米 | 80 | 中佳，宏泰，永享 |
| 5 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D8×1 | 米 | 160 | 中佳，宏泰，永享 |
| 6 | 检修阀 | DN10 | 个 | 14 | 恒发、宇峰、华康 |
| 7 | 管路阀 | DN25 | 个 | 1 | 宁波捷鑫，埃美柯，江南阀门 |
| 8 | 管路阀 | DN20 | 个 | 2 | 宁波捷鑫，埃美柯，江南阀门 |
| 9 | 氧气终端 | 德标 | 套 | 40 | 捷定、捷锐、德尔格 |
| 10 | 负压终端 | 德标 | 套 | 40 | 捷定、捷锐、德尔格 |
| 11 | 空气终端 | 德标 | 套 | 40 | 捷定、捷锐、德尔格 |
| 12 | 铝合金设备带 | 200*65*1.5mm | 米 | 60 | 吴江东方、晴杨、亿联 |
| 13 | 铝合金竖板 | 60*25*1.5mm | 米 | 12 | 吴江东方、晴杨、亿联 |
| 14 | 电源插座 |  | 个 | 160 | 正泰，德力西，公牛 |
| 15 | 电线 | 2.5mm2 | 米 | 300 | 网牌、瓯美、中策 |
| 16 | 大流量二级稳压箱 | 100M3/h | 个 | 2 | 上减、捷锐、力高 |
| 17 | 压力观测报警箱 | 三气 | 个 | 1 | 恒发、宇峰、华康 |