康复后备医院ICU氧气管道扩容工程

工程概况

工程名称：温州医科大学附属第二医院康复后备医院ICU氧气管道扩容工程；

工程地点：温州医科大学附属第二医院康复院区

3、工程内容：温州医科大学附属第二医院康复后备医院ICU氧气管道扩容工程，氧流量达到50-60L/分。

二、工程技术要求

严格按照国家的有关标准、规范和本技术要求进行施工。

1、管道安装

本工程气体管道采用TP2脱脂紫铜管，氧气系统需采用脱脂铜管。

2、管道布置

各气种主管道沿墙接至系统原有主管道，病区横管架设在病区吊顶内。病房内支管及终端、截止阀均安装在豪华型铝合金设备带内。

3、管道连接

管道连接采用银基钎焊，阀门连接均采用球头帽硬连接，金属密封连接使用寿命长，一般可达二十年之久，无其它密封材料老化之忧，且维修拆卸方便。所有管路、阀门、连接件须进行脱脂，吹洗。

6、管道接地

各气种管道应可靠接地，接地电阻就小于10Ω。

7、系统强度试验

正压管道安装完毕后须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间10～30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

8、系统泄漏率

正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力，试压24小时，试验结果为氧气系统小时泄漏率应不大于0.2%。

9、系统吹扫

正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气无杂质、干净为合格。

吸引管道泄漏率试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气口无杂质、干净为合格。

工程量报价清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D25×1 | 米 | 160 |  |  | 中佳，宏泰，永享 |
| 2 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D16×1 | 米 | 60 |  |  | 中佳，宏泰，永享 |
| 3 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D8×1 | 米 | 50 |  |  | 中佳，宏泰，永享 |
| 4 | 检修阀 | DN10 | 个 | 8 |  |  | 中佳，宏泰，永享 |
| 5 | 管路阀 | DN20 | 个 | 1 |  |  | 宁波捷鑫，埃美柯，江南阀门 |
| 6 | 大流量二级稳压箱 | 100M3/h | 个 | 1 |  |  | 上减、捷锐、力高 |
|  | 总计（小写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（大写） |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税费，运费，安装费，配件费等。