瓯江口院区高流量用氧供气管道改造工程

一．工程概况

1.工程名称：温州医科大学附属第二医院瓯江口院区供气系统安装工程；

2.工程地点：温州医科大学附属第二医院瓯江口院区

- 工程内容：瓯江口院区高流量病区供气系统改造：

- 新增的高流量用氧病区氧气管道改造每病区按照20张床位计算（1号楼O103病区O104病区）。

- 从液氧站新铺设一条管径42mm的氧气总管经2号楼负一楼至1号楼供1号楼103病区、104病区使用（原楼幢竖管为25mm），相应新增竖管42mm，相应楼层横管管径改为25mm，单床位房间内管径维持不变（经计算符合要求），双床位房间需增加一条10mm入户管。

- 原203ICU病区、204 ICU病区共用25mm的氧气总管，现将25mm的氧气总管专供204病区使用。新增的42mm的氧气总管经2号楼时分出一条支管（支管管径同总管管径同为42mm），供203病区使用。O203ICU病区、O204 ICU病区原入户管径维持不变，无需变更。

- 新增液氧站分气缸一台，同时将原液氧站调压阀到分气缸总管管径从28mm更改为42mm。

- 从空压机房新铺设一条管径为28mm的空气总管，供1号楼O103病区、O104病区使用，O103、O104病区空气横管与房间入户管与原O204病区一致。

二、工程技术要求

严格按照国家的有关标准、规范和本技术要求进行施工。

1、管道安装

本工程气体管道采用TP2脱脂紫铜管，氧气系统需采用脱脂铜管。

2、管道布置

各气种主管道沿墙接至系统原有主管道，病区横管架设在病区吊顶内。病房内支管及终端、截止阀均安装在豪华型铝合金设备带内。

3、管道连接

管道连接采用银基钎焊，阀门连接均采用球头帽硬连接，金属密封连接使用寿命长，一般可达二十年之久，无其它密封材料老化之忧，且维修拆卸方便。所有管路、阀门、连接件须进行脱脂，吹洗。

4、终端设备

所有气种终端均采用德标。

5、设备带

1）本工程设备带动采用组合型铝合金设备带，材质为铝合金，根据国家建筑安装行业有关规定，为提高安全性，设备带内部结构分别为强电、弱电、气体管路分槽安装功能，充分考虑安装、维修方便和使用安全性、功能有效性。

2）铝合金设备带外表面经静电喷塑（颜色可根据甲方需求调整），设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果，病房内设备带通长布置。

3）设备带安装高度为中心距地面1.4米。

4）气体管道进入病房自吊可至设备带间的安装采用铝合金小罩装饰。

6、管道接地

各气种管道应可靠接地，接地电阻就小于10Ω。

7、系统强度试验

正压管道安装完毕后须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间10～30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

吸引管道安装完毕后必须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为0.2MPa，试压时间10—30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

8、系统泄漏率

正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力，试压24小时，试验结果为氧气系统小时泄漏率应不大于0.2%。

吸引管道泄漏率试验合格后必须进行泄漏增压率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道最高工作压力，试压24小时，试验结果为吸引系统小时泄漏增压率应不大于1.0%为合格。

9、系统吹扫

正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气无杂质、干净为合格。

吸引管道泄漏率试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气口无杂质、干净为合格。

10、施工工期：开工发函日起20个日历天完成。本工程最高限价19.80万元人民币超出视为无效。具体清单详见附件1，需要现场勘查后合理报价。

11、附件1：

工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管（含管道处理、管件、支架等） | D42X3 | 米 | 320 | 氧气主管 |
| 2 | 不锈钢管（含管道处理、管件、支架等） | D28X2 | 米 | 110 | 空气主管 |
| 3 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D25×1 | 米 | 150 | 氧气横干管 |
| 4 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D25×1 | 米 | 150 | 空气横干管 |
| 5 | 紫铜管（含管道处理、管件、支架等） | D10×1 | 米 | 340 | 空气入户管 |
| 6 | 检修阀 | DN10 | 个 | 34 |  |
| 7 | 管路阀 | DN25 | 个 | 4 |  |
| 8 | 大流量二级稳压箱 | 100M3/h | 个 | 2 |  |
| 9 | 空气终端 | 德标 | 个 | 80 |  |
| 10 | 氧气终端 | 德标 | 个 | 4 |  |
|  | 氧气分气缸 |  | 台 | 1 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| 说明：1、报价含氧气主管从液氧站接至1号楼三-四层、2号楼3层，以及1号楼三-四层楼内横干管等。 |  |  |  |  |  |
| 2、报价含空气主管从地下室空气主管接至1号楼三-四层，以及1号楼三-四层楼内横干管、入户管以及空气终端。 |  |  |  |  |  |