工程概述：瓯江口院区水泵维修及更换改造

工程内容：1、因消毒供应室外面28号集水井及消毒供应室里面26、27号地下室车库东南2个及西面1个共6个集水井排水量大，

且排污备用泵功率（2.2KW)太小,需更换（5台）功率为4KW的排污泵及相应的排水管道需改造。

2、原28号集水井（1台）的备用排污泵需修理，修复后放在车库入口的集水井用

2、O311病区（1台）增压泵漏水、空调机房3号冷却泵（1台）轴承卡死、B29柱104车位旁（2台）、d4柱453车位旁（2台）需维修

具体详情如下：

| 类别 | 位置 | 型号及规格 | 数量 | 故障现象 | 要求 | 备注 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修类 | O311病区增压泵维修 | .CDLF8-20多级离心泵密封 | 1台 | 增压泵漏水 | 需更换机械密封1套 | .CDLF8-20多级离心泵密封 | 560 | 材料及安装 |
|  | 空调机房3号冷却泵维修 | 格兰富 | 1台 | 轴承卡死 | 需换轴承（3只）及机械密封1套 | 132KW冷却泵轴承 | 5600 | 材料及安装 |
|  | 消毒供应室外面(建议改4KW的) | 65YW25-15-2.2 | 1台 | 水泵绕组坏 | 把旧的2.2KW改为4KW | 三相4KW水泵更换绕组 | 950 | 维修及增大功率 材料 |
|  |  |  |  |  | 更换轴承2（只） | 4KW水泵轴承（2只） |  |  |
|  |  |  |  |  | 更换机械密封1套 | 机械密封1套 |  |  |
|  | 104、453车位旁（两个集水井维修） | 80WQ/C261-3.0 | 4台 | 水泵绕组坏 | 绕组维修4套 | 三相3KW污水泵更换绕组 | 1600 | 维修 材料 材料 |
|  |  |  |  |  | 更换轴承8套 | 3KW水泵轴承 |  |  |
|  |  |  |  |  | 更换机械密封4套 | 水泵密封4套 |  |  |
| 更新改造类 | 车库出口3个集水井(东南2个，西1个） 消毒供应室内2台 | 投标方提供 | 5台 | 更新 | - 更换新的排污泵 - 排污泵的扬程需大于20米 - 相应的6台排污泵管道改造 - 含安装到位 | 三相4KW污水泵更换 | 16600 | 材料 |
| 总额 |  |  |  |  |  |  | 25310 |  |

备注：以上内容以现场勘查为主，维修类水泵保质期为半年，新增排污泵的保质期为2年