特殊科室中央空调清洗服务 报价单

- 项目概况

- 1、特殊科室中央空调清洗服务

- 2、清洗时间为15个日历天。

- 3、清洗内容

| 序号 | 项 目 内 容 | 单位 | 数量 | 限价单价（元） | 报价单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管深度清洗 | 台 | 250 | 130 |  |  |
| 2 | 新风机组深度清洗 | 台 | 20 | 400 |  |  |
| 3 | 新风管道清洁 | ㎡ | 1700 | 5 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 备注1：以上单价含风口检测费，上述清洗项目按实结算，以验收单为准。 ▲备注2:报价高于限价视为无效报价. |  |  |  |  |  |

风机盘管深度清洗

| 序号 | 院区 | 地点 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾院区 门诊医技楼 | 急诊化验 | 台 | 20 |  |
| 2 |  | 病理科 | 台 | 25 |  |
| 3 |  | 消毒中心 | 台 | 30 |  |
| 4 |  | 内镜中心 | 台 | 65 |  |
| 5 | 鹿城院区 | 内镜中心 | 台 | 50 |  |
| 6 |  | 消毒中心 | 台 | 30 |  |
| 7 |  | 检验中心 | 台 | 30 |  |
| 合 计 |  |  | 台 | 250 |  |

新风机组深度清洗与新风管道清洁

| 序号 | 院区 | 地点 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾院区 门诊医技楼 | 门诊公告区域 | 台 | 20 |  |
| 2 |  |  | ㎡ | 1700 |  |

4、各区域中央空调通风系统设备的具体位置、数量不仅限于描述位置，最终根据实际清洗位置及数量结算。供应商需自行安排现场查勘，中标后不得以招标文件未作详尽描述或数量不对为理由提出额外的款项支付。

5、中标方实施消洗服务时，如施工条件许可，应使用先进的设备（如清洗机器人等），以达到最佳的清洗效果。

6、清洗要求：中央空调通风系统清洗内容包括新风系统管道、新风机组、中央空调末端机组箱内部部件、表冷器翅片、叶轮风叶、箱体内表面的清洗消毒，以及风机盘管换热器翅片，涡轮、涡壳、冷凝水盘、帆布、进出风口百叶及表面的清洗消毒。服务过程中按照招标人要求进行资料的整理、归档及移交。投标方需提供整个清洗过程的鉴证资料（照片和视频等）便于组织验收。

7、清洗完毕后必须由中标方须委托有国家认定的空气检测资质单位，招标方随机抽取不少于15个点位根据（WS/T394-2012）要求进行检测，出具相应的合格报告，作为服务完成的验收依据。（该费用包含在投标总价内）。

- 二、具体要求

1、清洗和消毒要求必须严格按照公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范（WS/T 396-2012）标准执行。

2、所有风机盘管在清洗前应先检查电机是否有故障：若需要维修或更换部件，及时登记并通知院方派人维修。若未通知，验收时发现故障机组均由投标方负责维修。

3、售后服务保证

对于清洗验收后的楼层，运行使用15天内的中央空调风机盘管、新风机组若出现漏水、机器不运转等工作的，投标人应对其进行免费维修，直至设备正常运行为止。

4、清洗人员要求：

4.1项目负责人：投标人应指派投标文件中的项目负责人，在各院区清洗前，安排好各区域清洗的时间计划，并交给各院区维修间负责人审核。如现场区域清洗时间有调整，应配合区域做相应的调整，协调清洗期间负责各区域清洗现场的工作。清洗完毕，应及时通知甲方人员过来现场验收。

4.2因医院是服务性医疗单位，清洗人员务必持证上岗，碰到病人或家属都必须礼貌相待、言语可亲，有问题找医生护士或院方空调管理人员。

4.3清洗人员必须为投标人单位正式职工，涉及特种作业和相关技术岗位工种均需持证上岗，按照国家相关规定缴纳社保，需在投标文件中承诺并确定清洗服务人员名单，未提供承诺和人员相关证件证明做无效投标处理，中标后若派维保人员不符合上述要求或和投标文件载明人员名单不符发包人有权终止合同。

5、质量标准

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS/T394-2012)

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）

所有清洗工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准。

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》中华人民共和国卫生部；

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》中华人民共和国卫生部；

《GB/19210-2003空调通风系统清洗规范》中华人民共和国国家市场监督管理总局国家强制标准；

《GB/T18883-2002室内空气质量标准》国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合发布；

《消毒技术规范》中华人民共和国卫生部；

《GB/T50243通风与空调工程施工及验收规范》中华人民共和国国家市场监督管理总局；

《GB/T17220公共场所卫生检测技术规范》中华人民共和国国家市场监督管理总局国家强制标准；

《GB17095室内空气中可吸收颗粒物卫生标准》中华人民共和国国家市场监督管理总局国家强制标准；

《GB/T17220公共场所卫生监测技术规范》中华人民共和国国家市场监督管理总局。

《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》

国家卫生健康委-国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发：-肺炎机制综发〔2020〕50号

《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒剂使用指南的通知》国卫办监督函〔2020〕147号

《医院感染管理办法》卫生部2006

《突发公共卫生事件应急管理条例》中华人民共和国国务院第376号

备注：在合同执行过程中，如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行国家最新标准、规范。

三、商务要求

1、报价要求：

所报价格应当包含人工费、第三方检测费及税费等相关的一切费用在内，报价须注明清洗设备品牌、消毒剂品牌、辅材的品牌等。

2、施工和验收要求：

2.1施工要求：按公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范（WS/T 396-2012）标准执行。

2.2▲清洗的验收：需达到视觉清洁效果。风道清洗效果目前大多采用卫生空调清洗规范检测中的目测法：用清洗设备中的摄像监控系统对清洗过程的风道实行监控录像，以目测形式直接检测风道清洗效果，内表面没有碎片和非黏合物质时，可算达到了视觉清洁效果。

2.3▲清洗消毒的验收：由具有国家认定的空气检测资质的单位根据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS/T 394-2012）进行检测，并出具合格的卫生学检测报告。

2.4风道清洗确认验收单分为《中央空调风道清洗区域验收单》和《中央空调风道清洗总验收单》两个验收内容；《中央空调风道清洗区域验收单》包含当班分段验收内容，需由甲方每日验收签字；《中央空调风道清洗总验收单》为全部风道清洗工程完成后，由甲方审核每天的区域清洗验收单及清洗现场后签署。

2.5整体验收：中标单位按照相关清洗规范要求清洗完毕后，须提供相关照片影像资料并由各区域有关科室负责人签字确认。清洗服务结束后7天内，由中标方须委托有国家认定的空气检测资质单位，招标方随机抽取不少于15个点位根据（WS/T394-2012）要求进行检测，并出具检测报告，检测结果必须符合规范要求；如检测不合格该院区所有项目重新清洗，直至重新检查符合规范要求为止；以上所涉及的费用均由供应商自行考虑包含在报价中。

2.6经甲乙双方验收合格后15天内若出现风机盘管漏水，电机声音过大，电机不转等问题由乙方负责免费维修和更换。

3、其他条例：

3.1乙方清洗该层风机盘管或新风机组，必须认真核对其数量，发现数量不对时应及时通知甲方进行核对，验收时发现未清洗的地方不得以漏洗为由推脱。甲方在验收抽查时，发现一处未清洗的风机盘管或新风机组，按10个风机盘管深度清洗或新风机组深度清洗单价扣除，乙方必须重新检查该层全部风机盘管或新风机组漏洗部分情况后再通知甲方进行验收；

3.2清洗人员要求：须提供有相关经验的人员参与本次清洗工作。