鹿城院区学院路部开利空调主机维保项目需求及报价单

预算限价：18000元

一、维保机组：开利涡旋式风冷热泵机组，机组型号：30RQ130BMS。

二、维保数量：6台。

三、维保地址：温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部（温州市鹿城区学院西路109号）。

四、维保内容：

一）年度预防性保养：在合同有效期内，乙方向甲方提供一次年度预防性保养服务，具体服务项目如下：

1.   设备电源线路安全排查；

2.   确认所有连接件无松动；

3.   确认管路上的管夹（防振块）以及支撑板无损坏或松动；

4.   冷凝器翅片管清洗；

5.   电器控制箱检查并保持清洁；

6.   检查干燥过滤器芯；

7.   风机电机检查；

8.   压缩机电机绝缘检查；

9.   机组设定值检查与复核；

10.  机组控制系统测试；

11.  检查机组水管连接及水系统；

12.  机组蒸发器上贴有冬季排水标签，注意确认是否进行排水。

二）例行定期检查：合同有效期内，乙方每季度一次的定期检查服务，具体服务内容如下：

1.   观察油迹(制冷剂泄漏现象)；

2.   检查翅片管的结垢情况；

3.   检查机组保护装置，未关好的门或盖；

4.   检查机组运行工况及报警记录；

5.   检查/清洗水过滤器。

三）应急维修服务：乙方将在合同有效期内，向甲方提供应急维修服务。在接到甲方要求应急维修的电话或短信/微信通知后，乙方工作人员应尽快在24小时内赶到现场，并立即开始检修。除不可抗力造成设备损坏、热交换器进水维修、压缩机分解大修、溴化锂机组检漏及部件更换、机组变频器检查及维修、设备保驾需另行计费外，乙方将不另行收取人工费，所有应急维修服务的零件材料经甲方谈价后审批后方可执行。

四）乙方在作业过程中应注重安全文明施工，如因乙方原因导致其自身、甲方、第三方人身、财产损失的，由乙方承担所有责任。

五）乙方完成每次服务后，须有甲方人员签署与本合同工作内容相关的工作单，以确认乙方已完成该次服务内容。

- 附件1：

- 鹿城院区学院路部开利空调主机维保报价单

| 序号 | 内容 | 数量（台） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利涡旋式风冷热泵机组保养（机组型号：30RQ130BMS） | 6 |  |  |
| 7 | 合计（大写） | 元整 |  |  |

说明1： 上述报价包含维保费、税费、售后等完成本项目所需的所有费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明2：服务期一年。

说明3：投标人已仔细研究了鹿城院区学院路部开利空调主机维保项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明4：报价总价不得高于18000元预算价。

单位  （盖章）：

联   系   人 ：

手        机 ：

时          间 ：