温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照。

- 法人身份证复印件。

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告需包含的具体内容见下方需求。

- 报价单，本次报价以综合单价投标。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院龙湾院区（浙江省温州市龙湾区温州大道东段1111号）

- 服务周期：合同签订生效后2个月。下单后10个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- UPS单节12V 铅酸免维护蓄电池，标称电压12V，标称容量≥100Ah，电池重量≥29.5kg。

- 工作温度:当蓄电池环境温度在-10℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

- 以下性能需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告：

- 阻燃性能:蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合阻燃要求，阻燃性能应达到UL94-V0级及以上。

- 设计使用寿命≥10年。容量一致性:电池进行10h 率容量实验，实际容量的最大值与最小值的差和平均会值的比应≤2%。

- 蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在97%以上。

- 防爆性能:蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

- 蓄电池采用全密封防泄露结构，在维保期不得渗漏电解液，无需补加电解液，蓄电池的密封反应效率不低于99%。

- 完全充电的蓄电池过充完毕后静置1小时，其外观应无明显变形和渗液。电池电压均衡性:应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过30mV（12V），浮充状态下任意两个电池的端电压差不超过50 mV（12V）。防酸雾性能:蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

- 采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

- 质保要求:提供电池原厂三年质保。

- 需要将拆除下来的80节UPS电池回收处理，电池回收处理费用包含在本次报价内，不单独报价。原有的电池架及电池连接线，供应商需要自行考虑是否匹配，不再另行计费。

- 卖方中标后提供完整的拆装服务，保障原设备更换电池后正常运行。应有完整的售后服务网点，确保买方能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

- 质保期内提供7*24小时技术及维护服务，保证系统的维护、升级服务，对故障1小时内响应，2小时以内到现场，24小时以内解决问题。包括前端安装、维护、巡检、系统免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

- UPS电池推荐品牌: 汤浅，双登，南都。如提供同档次其他品牌，需征得采购人同意并提供同档次相关证明材料。

- 本次项目预算价格64000元。

- 供应商可现场勘查。（现场勘查联系人：胡老师13736792067）

- 本项目不允许转包或分包。

- 费用结算：中标方完成更换服务，经采购人确认验收合格、设备正常运行1个月后，中标方开具实际维修金额100%的符合甲方财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7日内支付金额。

- 更换服务清单：

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾院区ICU病区UPS电池更换服务 | 12V 铅酸免维护蓄电池，容量≥100Ah | 节 | 80 | 800 | 64000 | 推荐品牌: 汤浅，双登，南都。 |

- 四、报价单

- 龙湾院区ICU病区UPS电池更换服务报价单

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | UPS电池品牌（供应商必须填写） | UPS电池规格（供应商必须填写） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾院区ICU病区UPS电池更换服务 | 12V铅酸免维护蓄电池，容量≥100Ah | 节 | 80 |  |  |  |  | 推荐品牌: 汤浅，双登，南都。 |
| 合计（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明1：上述报价包含完成龙湾院区ICU病区UPS电池更换服务所需的所有费用，包括但不限于耗材辅材费、旧的80节UPS电池回收处理费、拆装费、运输费、税费、售后等。

注：旧的80节UPS电池回收处理费用包含在本次报价内，不单独报价。原有的电池架及电池连接线，供应商需要自行考虑是否匹配，不再另行计费。

说明2：如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明3：电池原厂三年质保。

说明4：投标人已仔细研究了龙湾院区ICU病区UPS电池更换服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明5：报价不得高于预算价格64000元。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：