温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.商务技术文件一份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人身份证复印件；

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）；

- 特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；

- 每年保养更换的耗材清单（填写品牌）；

- 易损维修件清单报价单（填写价格及品牌）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有），可参考商务技术分要求。

2.报价文件一份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- ①  鹿城院区鼎岳制氧系统维保报价单，本次报价以综合单价投标。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将商务技术文件和报价文件分开单独包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：商务技术分（70分）+价格分（30分）

（一）商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且在有效期内且经年检的，每具备一项有效认证得2分，最高得8分。（提供证书复印件,并加盖响应单位公章，否则不得分。） | 8 |
| 2 | 投标人自2020年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承担过不同家单位制氧设备维保或采购的每个业绩得1分，本项最高得3分。（投标文件中须提供业绩的合同原件扫描件，否则不得分。） | 3 |
| 3 | 投标人综合考虑采购人的实际情况，制定出切实可行的整体维保服务方案，总体包括但并不限于采购需求理解、维保服务内容分解、具体方法选择、内容规划、工序、流程、重难点问题和措施等。方案内容针对性强得10分，方案内容较合理得8分，方案内容一般得6分，方案内容有所欠缺得4分，方案内容不能满足需求得2分，无方案内容得0分。 | 10 |
| 4 | 投标人对制氧设备的定期预防性检查方案的科学性、合理性和可操作性，包括但不仅限于外观检查、清洁保养、更换易损件、功能检查、安全检查等。方案内容针对性强得10分，方案内容较合理得8分，方案内容一般得6分，方案内容有所欠缺得4分，方案内容不能满足需求得2分，无方案内容得0分。 | 10 |
| 5 | 与本项目相关的文档资料的管理，包括但不限于维修保养工作单的合理性和完整性。文档管理完整详细得10分，文档管理较完整得8分，文档管理基本满足日常工作需要得6分，文档管理有所欠缺得4分，工作单混乱、缺乏管理得2分，未提供说明得0分。 | 10 |
| 6 | 针对医院特殊环境下制氧设备运行可能出现设备故障，供应商建立非日常维保内容的应急预案，包括但不限于各种需启动应急预案的情况总结、处理的方式方法、应急流程、响应及到达时间、服务网点等。方案内容针对性强得15分，方案内容较合理得12分，方案内容一般得9分，方案内容有所欠缺得6分，方案内容不能满足需求得3分，无方案内容得0分。 | 15 |
| 7 | 本项目负责人技术水平和经验，提供工作经历，职业证书复印件；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明。人员经验丰富、技术水平专业得3分，人员经验一般得2分，人员经验不足得1分，无相关内容不得分。 | 3 |
| 8 | 投入本项目维保人员（不包括负责人）人数、技术水平和经验、分工安排合理性；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明。人员数量较多、经验丰富、技术水平高得3分，人员数量和经验一般得2分，人员数量不足、经验不足得1分，无相关内容不得分。 | 3 |
| 9 | 常用保养耗材及易损维修件供应的保障措施，针对本次采购范围内涉及到的各规格型号的耗材及维修配件，供应商保障耗材及维修配件正常供应的措施可行、配件齐全、来源可靠的得4分，措施可行、配件不够齐全或未说明配件来源的得3分，措施可行，配件不够齐全且未说明配件来源的得2分，措施不可行、配件不够齐全、未说明配件来源得1分，未提供得0分。 | 4 |
| 10 | 易损维修件报价合理且维修成本低的，得4分；报价合理且维修成本较低的，得3分；报价不够合理（如存在重点项缺漏或部分项目畸高等）或维修成本成本高的，得2分；报价缺漏项较多或维修成本很高的，得1分；未提供报价的得0分。（需提供涵盖空压机、纯化干燥机、制氧机主机等的易损维修件报价清单及品牌，否则不得分。 ） | 4 |

2）价格分（30分）

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

- 三、技术规格及要求：

- （一）项目地址：温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路（学院西路109号）

- （二）服务周期：一年。

- （三）项目预算：9.8万元。

- （四）维保设备详情：

| 地点 | 设备 | 数量 | 品牌 | 型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城院区学院路部7号楼 | 制氧机组 | 2套 | 鼎岳 | DYO-60Y | 杭州鼎岳空分设备有限公司 |

- （五）项目具体需求：

▲1、确保制氧系统正常运行，保障按原设计流量下的医疗供氧：机房氧气总管出口压力0.35至0.45Mpa，纯度≥90%；做好手机客户端、PC 客户端的维护，确保自动控制及监测系统良好运行。

2、关于设备常规巡检，服务商指派经验丰富的工程师，每季度一次定期到访采购人制氧机房进行巡检，确保所有设备始终处于良好和安全的运行状态，巡检内容及结果以书面记录，并由采购人值班人员和服务商维保人员签字确认。

3、服务商更换滤芯、空滤等保养耗材，包含更换后整体调试及对各元器件运行状况进行检查，更换完成后清理耗材垃圾。

4、服务商在合同签订后准备好保养耗材，要求为未拆封包装的原厂配套正品（在采购人确认完成前不可拆封），以保证达到采购人的使用要求，配件质保期大于等于壹年，如出现质量问题服务商必须无条件退货或换货。

5、除每年需更换的保养耗材外，服务商需提供空压机、纯化干燥机、制氧机主机等的易损维修件清单及品牌（价格依据市场价），金额在2000元以下的由服务商负责免费维修，2000元以上配件进行二次谈价维修。

6、服务商向采购人提供每年365日每日24小时电话响应服务，采购人正常使用范围内发生设备故障，服务商接到来电后，2小时内响应， 24小时内到场解决。

7、具体维保内容：

| 医用中心制氧保养及保修更换标准范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 | 序号 | 保修项目 | 保修事项 | 保养事项 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 保养时间 | 保养次数 |  |
| 制氧主机 | 1 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 2 | 中间断电器 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 4 | 排水阀 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 5 | 塔体 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 6 | 分子筛 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 纯化机 | 7 | 空气进出口压差 | 调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 8 | 浮球排水器 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 9 | 风冷凝器 | 定时保养清洗 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 10 | 纯化干燥机 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 11 | 压缩机 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 12 | 13X分子筛 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 空压机 | 13 | 空气过滤芯 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
|  | 14 | 油过滤芯 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
|  | 15 | 油气分离芯 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
|  | 16 | 冷却油 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
| 各级过滤器 | 17 | 初级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
|  | 18 | 中级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
|  | 19 | 高级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
|  | 20 | 除菌过滤器 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
|  | 21 | 活性炭过滤器 | 检查及换耗材 | 8000小时/更换一次 | 1次/年 |  |
| PLC | 22 | PLC程序控制 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 氧控仪 | 23 | 氧纯度检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 流量计 | 24 | 流量计校对 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 气动阀 | 25 | 阀门动力检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 电子阀 | 26 | 电子阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 储气罐 | 27 | 压力表检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 28 | 安全阀检测 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 其它 | 29 | 压力检测 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 30 | 气密性检测 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 |  |

| 每年保养更换的耗材清单（含在预算内） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 安全过滤芯 | 适用于UDT90A | 2只 |
| 2 | 主空滤 | 适用于UDT90A | 2只 |
| 3 | 油过滤器芯 | 适用于UDT90A | 2只 |
| 4 | 油气分离芯 | 适用于UDT90A | 2只 |
| 5 | 冷却油 | 适用于UDT90A | 6桶 |
| 6 | 精密过滤器滤芯 | DAL-20/8A、T、C | 6只 |
| 7 | 高效除油器滤芯 | DLY-20/8 | 2只 |
| 8 | 电子排水器 | AC220V | 8只 |
| 9 | 排水过滤器 | / | 6套 |
| 10 | 气动阀执行器 | DN25 | 1只 |
| 11 | T型阀执行器 | DN50常开 | 2只 |
| 12 | T型阀执行器 | DN40常闭 | 2只 |
| 13 | 纯化机干燥剂 | / | 300kg |
| 14 | 片式止回阀 | DN:32 | 6只 |
| 15 | 片式止回阀 | DN:50 | 4只 |
| 16 | 调压阀 | QTY-25 | 1只 |
| 17 | 调压阀 | QTY-L50 | 1只 |
| 18 | 角座阀 | DN:65 | 2只 |
| 19 | 角座阀 | DN:80 | 2只 |
| 20 | 气动接头 | 1/4-Φ6 | 24只 |
| 21 | 气动接头 | 1/4-Φ8 | 2只 |
| 22 | 气动接头 | 1/2-Φ8 | 2只 |
| 23 | 气动接头 | 1/2-Φ12 | 2只 |
| 24 | 三通 | 8mm | 2只 |
| 25 | 气管 | 6mm | 20米 |
| 26 | 气管 | 8mm | 10米 |
| 27 | 气管 | 12mm | 4米 |

8、商务要求

（1）报价：报价为完成本项目所有服务内容的所有费用（包括但不限于人工费、设备费、差旅费、住宿费、检测费和税费等）。

（2）付款方式：

在年度维保之日起半年内，服务商开具年度维保费用60%的符合采购人财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7日内支付金额；在年度维保完成并确认每年保养更换的耗材全部更换完成后，服务商开具年度维保费用40%的符合采购人财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7日内支付金额。

注：保养耗材须附有送货清单，以采购人代表签字的送货单为结算依据。

（3）履约保证金

服务商须向采购人提交合同总价1%的履约保证金，服务商发生履约责任问题时，服务商需在采购人规定时间内支付违约金，若服务商未按采购人要求支付违约金，采购人有权从当月结算货款或履约保证金中予以扣除，履约保证金如发生扣款情况，服务商应在30日内予以补足。履约保证金在合同终止或解除后的30天内无息退还给服务商。

- 附件1：

- 鹿城院区鼎岳制氧系统维保报价单

| 项目 | 制造商和型号 | 数量 | 单价（元/套/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 鹿城院区鼎岳制氧机组维保 | 杭州鼎岳空分设备有限公司，DYO-60Y | 2套 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |

说明1： 上述报价包含年度保养更换的耗材清单费用、税费、运输费、人工费及其他本项目的所有费用（更换易损维修件清单除外）。

说明2：小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明3：服务期一年。耗材更换后质保期一年。

说明4：投标人已仔细研究了鹿城院区鼎岳制氧系统维保项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应服务需求中的全部内容和条件。

▲说明5：报价总价不得高于9.8万元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：

- 附件2：

- 每年保养更换的耗材清单（含在预算内）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌（投标商须填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全过滤芯 | 适用于UDT90A | 2只 |  |
| 2 | 主空滤 | 适用于UDT90A | 2只 |  |
| 3 | 油过滤器芯 | 适用于UDT90A | 2只 |  |
| 4 | 油气分离芯 | 适用于UDT90A | 2只 |  |
| 5 | 冷却油 | 适用于UDT90A | 6桶 |  |
| 6 | 精密过滤器滤芯 | DAL-20/8A、T、C | 6只 |  |
| 7 | 高效除油器滤芯 | DLY-20/8 | 2只 |  |
| 8 | 电子排水器 | AC220V | 8只 |  |
| 9 | 排水过滤器 | / | 6套 |  |
| 10 | 气动阀执行器 | DN25 | 1只 |  |
| 11 | T型阀执行器 | DN50常开 | 2只 |  |
| 12 | T型阀执行器 | DN40常闭 | 2只 |  |
| 13 | 纯化机干燥剂 | / | 300kg |  |
| 14 | 片式止回阀 | DN:32 | 6只 |  |
| 15 | 片式止回阀 | DN:50 | 4只 |  |
| 16 | 调压阀 | QTY-25 | 1只 |  |
| 17 | 调压阀 | QTY-L50 | 1只 |  |
| 18 | 角座阀 | DN:65 | 2只 |  |
| 19 | 角座阀 | DN:80 | 2只 |  |
| 20 | 气动接头 | 1/4-Φ6 | 24只 |  |
| 21 | 气动接头 | 1/4-Φ8 | 2只 |  |
| 22 | 气动接头 | 1/2-Φ8 | 2只 |  |
| 23 | 气动接头 | 1/2-Φ12 | 2只 |  |
| 24 | 三通 | 8mm | 2只 |  |
| 25 | 气管 | 6mm | 20米 |  |
| 26 | 气管 | 8mm | 10米 |  |
| 27 | 气管 | 12mm | 4米 |  |

- 附件3：

易损维修件清单报价单（不含在预算内，需另行结算）

| 一、空压机配件报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 预算单价（元） | 报价单价（元）（投标商须填写） | 备注 |
| 1 | 电机总成 | UDT90A-8VFD | 1台 | 55000 |  |  |
| 2 | 机头总成 | UDT90A-8VFD | 1台 | 152000 |  |  |
| 3 | 主变频器 | UDT90A-8VFD | 1台 | 56000 |  |  |
| 4 | 触摸屏 | UDT90A-8VFD | 1只 | 9200 |  |  |
| 5 | PLC控制器 | UDT90A-8VFD | 1只 | 9200 |  |  |
| 6 | 风机变频器 | UDT90A-8VFD | 1只 | 7700 |  |  |
| 7 | 风机总成 | UDT90A-8VFD | 1只 | 9400 |  |  |
| 8 | 压力传感器 | UDT90A-8VFD | 1只 | 4700 |  |  |
| 9 | 温度传感器 | UDT90A-8VFD | 1只 | 3000 |  |  |
| 二、纯化干燥机配件报价单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | 400*270W/380V | 1只 | 6200 |  |  |
| 2 | 压缩机 | ZB38KQ | 1只 | 7700 |  |  |
| 3 | 蒸发器 | 20m³ | 1只 | 6500 |  |  |
| 4 | T型阀 | DN:50常开 | 1只 | 2200 |  |  |
| 5 | T型阀 | DN:40常闭 | 1只 | 2200 |  |  |
| 6 | 片式止回阀 | DN:50 | 1只 | 1000 |  |  |
| 7 | 扩撒器 | DN:50 | 1只 | 3100 |  |  |
| 8 | 消声器 | DN:40 | 1只 | 2800 |  |  |
| 9 | PLC控制器 | CPU222 | 1只 | 9700 |  |  |
| 10 | 接触器 |  | 1只 | 600 |  |  |
| 11 | 热保护接触器 |  | 1只 | 450 |  |  |
| 12 | 电子排水器 | 220V | 1只 | 750 |  |  |
| 13 | 自动排水器 |  | 1只 | 750 |  |  |
| 14 | 浮球排水器 |  | 1只 | 750 |  |  |
| 15 | 球阀 | DN:15 | 1只 | 1000 |  |  |
| 16 | 电磁阀 | 220V | 1只 | 700 |  |  |
| 17 | 干燥分子筛 | Ø4-6 | KG | 43 |  |  |
| 三、制氧机主机配件报价单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气分析仪 | CI-6600 | 1只 | 7000 |  |  |
| 2 | 压力变送器 | PT100 | 1只 | 4000 |  |  |
| 3 | 触摸屏 | TPC7062KX | 1只 | 7500 |  |  |
| 4 | 中间继电器 | DC24V | 1只 | 45 |  |  |
| 5 | 减压阀 | BEFC4000 | 1只 | 950 |  |  |
| 6 | 电磁阀 | DC24V | 1只 | 550 |  |  |
| 7 | PLC控制器 | SR40+231 | 1只 | 9300 |  |  |
| 8 | 流量计 | LZD-25 | 1只 | 7600 |  |  |
| 9 | 再生流量计 | FA24-50 | 1只 | 6600 |  |  |
| 10 | 角座阀 | DN:65 | 1只 | 3300 |  |  |
| 11 | 角型阀 | DN:80 | 1只 | 3500 |  |  |
| 12 | 调压阀 | QTY-25 | 1只 | 800 |  |  |
| 13 | 片式止回阀 | DN:32 | 1只 | 800 |  |  |
| 14 | 调压阀 | QTY-L50 | 1只 | 1000 |  |  |
| 15 | 电源开关 | 220V | 1只 | 650 |  |  |
| 16 | 氧气分子筛 | UOP | KG | 240 |  |  |
| 注： - 所报价格含税含人工费，本合同配件在每次维修更换后，30个工作日内进行结算。 - 以上报价2000元以内由乙方负责免费维修，2000元以上配件进行二次谈价维修。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件4：

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：温州医科大学附属第二医院

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州医科大学附属第二医院                ”项目的招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职        务：                      职          务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：     年     月     日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |