龙湾瓯江口院区污水在线监测运维服务采购内容及需求

# 一、 总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

1.3供应商提供的服务须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求，并保证正常、安全、可靠的使用。

▲1.4供应商的营业执照应具有“环保设备维护”或“环境保护监测”或“环境污染防治务”等相关经营范围。

2． 技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

# 二、项目内容

# 该项目包括龙湾、瓯江口两院区污水在线监测运维项目

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水在线监测站运维服务费 | 2 |  |  | 服务期6个月 |
| 2 | 在线设备及附属设施维护、维修 | 2 |  |  | 服务期6个月、详见在线设备列表 |
| 3 | 第三方比对监测 | 2 |  |  | 服务期6个月 |
| 合计总金额（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）： |  |  |  |  |  |

注：该报价已包含量院区在线检测项目运维、维修所需的标液、试剂、人工、维修、配件、税费等所有费用，详见在线设备列表。

1、供应商保证污染源自动监测设备正常运行和监测数据、相关参数及时上报，并在对设备进行日常维护的基础上对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，供应商每周向采购人作运营维护工作报告，包括每个站点在线监测系统的运行状况、在线监测数据报表等。同时自觉接受环保主管部门的监督考核和不定期的工作抽查。

2、供应商保证在线设备及附属设施24小时正常运行，在线设备故障由供应商负责维修并由供应商承担配件、人工等维修费用。设备列表见下表，本合同设备包括列表内容及保证在线设备及门禁、视频监控系统正常运行的附属设施管路、线路等。

在线设备列表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单 位 | 生产厂家 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量(CODcr)在线监测仪 | 2 | 套 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VL-COD-1007 | 蠕动泵管件、密封圈、三通电磁阀、石英消解杯、聚四氟乙烯管、倒锥接头、压环、计量玻璃管维修及更换、标液、试剂 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 2 | 套 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VL-AN-201-X | 蠕动泵管件、密封圈、三通电磁阀、石英消解杯、聚四氟乙烯管、倒锥接头、压环、计量玻璃管维修及更换、标液、试剂 |
| 3 | PH分析仪 | 2 | 套 | 杭州联测自动化技术有限公司 | SIN-PH6.3 | 电极、探头更换成本、标液 |
| 4 | 超声波流量计 | 2 | 套 | 杭州联测自动化技术有限公司 | SIN-LMQ |  |
| 5 | 数据采集仪 | 2 | 套 | 杭州博高科技有限公司 | BG-DCE型 | 定时更新 |
| 6 | 水质自动采集器 | 2 | 套 | 杭州科盛机电设备有限公司 | SBC-6000(立式) | 蠕动泵管、电磁阀、AB桶软管 |
| 7 | 污水监控及门禁设备 | 2 | 套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 监控:200万8寸球机 门禁:UPS+蓄电池+电池箱 |  |
| # 保证上述设备正常运行附属设施、水泵、管路、线路等 |  |  |  |  |  |  |

三、运维要求

1、运行维护人员每周至少对现场设备和系统进行一次例行检查和维护：

（1）检查、及时更换分析仪器所需标液、试剂、纯水；

（2）检查、维护、及时更换设备和系统中的易损易耗部件，如蠕动泵管、保护过滤器滤芯、过滤器、采样头，以保证系统持久健康运行；

2、定期维护

（1）至少每周检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查站房内的电路系统、通讯系统是否正常；检查管路系统是否密封，是否满足使用要求；检查数据采集仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接受到的数据是否一致。

3、至少每月开展一次实际水样比对监测。

4、运行维护人员每月对整套系统（包含采样系统、分析仪器系统和数据存储与控制系统）进行一次全面保养和维护：

（1）采样水泵、采样管路仪器分析系统进行清洗和维护。及时发现长期运行的系统可能存在的采样污染、出现裂痕、采样管轻微堵塞或污染、电磁阀控制失败等问题，并及时解决，保证系统正常运转；

（2）对数据存储与控制系统工作状态进行一次全面检查。防止出现数据传输、存储、报表生成等问题，保证客户或环保部门的数据获取率；

(3检查监控仪器或系统的接地情况和监控站房的防雷措施，如存在疏漏，及时改善，防止意外发生，保证系统持续运转和抗干扰能力。

5、运行维护人员做好以下工作记录：

（1）易耗品更换记录；（2）仪器质控校准记录；（3）仪器校验记录；（4）仪器维修记录

- 服务期限：6个月。

- 预算金额：6.2万元。

六、双方责任

1、 采购人责任：

（1）协助供应商做好运维的相关协调工作；（2）按合同约定按时向供应商支付费用。

2、供应商责任：

（1）供应商工作人员入院必须遵守医院规章制度和有关规定

（2）供应商应按照现行国家有关的技术标准、规范，上级要求开展工作。

（3）在运维过程中导致的任何事故，均由供应商全权负责，采购人对此不承担任何责任；

（4）必须重视安全生产，在承包服务期限内的如发生安全责任事故的，供应商必须承担一切责任（包括经济赔偿和民事责任）。

（5）由于在线设备故障引起的数据超标或维修不及时造成的罚款、处罚或其它损失及费用由供应商承担。

（6）在运维期间所需要设备、仪器、工具、材料、防护设施、保洁工具、生活用品以及检测、试验项目均由供应商自行配备并承担所有费用。

（7）向采购人提供必要的技术咨询服务，协助采购人一起分析解决污水异常问题；

七、报价单

龙湾瓯江口院区污水在线监测运维服务

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水在线监测站运维服务费 | 2 |  |  | 服务期6个月 |
| 2 | 在线设备及附属设施维护、维修 | 2 |  |  | 服务期6个月、详见在线设备列表 |
| 3 | 第三方比对监测 | 2 |  |  | 服务期6个月 |
| 合计总金额（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）： |  |  |  |  |  |

说明1：上述报价已包含量院区在线检测项目运维、维修所需的标液、试剂、人工、维修、配件、税费等所有费用。

说明2：小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明3：投标人已仔细研究了龙湾瓯江口院区污水在线监测运维服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

说明4：服务期6个月。

▲说明5：报价总价不得高于62000元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：