温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

1.营业执照复印件。

2.法人身份证复印件。

3.经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

4.特种设备安装改造维修许可证（锅炉）。

4.报价文件，文件清单见附件（报价高于限价视为无效报价，报价需包含更换服务所需的一切费用）。

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- （一）项目概况：

- 项目名称：瓯江口院区力聚牌蒸汽发生器维保。

- 服务期限：18个月。

（二）维保设备情况：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 厂商 | 规格 | 数量（台） | 预算限价（元/台/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器 | LJRZ1200-1.0-Q | 力聚 | 1.2t/h | 2 | 1250 |  |
| 18个月总计（元）：45000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注1：按月报价，年维保费为每月维保费乘以12个月，每日维保费为年维保费除以365日，维保费按实际提供服务时间结算。（若小数除不尽，则保留2位小数，不做四舍五入） 备注2：本项目报价包括相关维保人员的工资、福利、保险、服装、通信工具、社保医保、及完成该项目所需工具、一切税费等所有费用。 备注3：服务商对服务范围内的设备提供维修、保养、技术咨询、技术培训、回访及每日24小时报修服务。如需更换零配件的，配件单价¥ 500.00元（含）以下的配件由服务商免费更换，配件单价¥ 500.00元以上费用由采购人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）服务内容：

1、每年一次保养开机及机组性能测试，具体时间由双方约定。

（1）蒸汽发生器保养主要包括：

1）控制柜内PLC可编程控制器、燃烧控制器、变频器、各电气元件、导线、触摸屏的线端紧固及卫生清理。

2）终端线路燃烧器、燃气阀组、伺服电机、蒸汽超温保护、液胀保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制、给水温度、蒸汽温度、烟气温度、给水泵、水位传感器、蒸汽压力传感器、电动阀的线路检查及线端紧固保养。

3）燃烧器点火装置、离子棒、紫外线火焰探头、燃烧头的除尘清理及调整。

4）燃烧器过滤网、阀组过滤网除尘清洗。

5）安全阀、疏水阀、排污阀、汽水分离器、主汽阀的检查保养。

6）给水泵补水情况检查。

7）压力表的检查保养。

8）结垢情况检查，结垢的要酸洗，维保期内免费酸洗一次，如因采购人供水水质超过国家规定蒸汽锅炉给水硬度应≤0.03mmol/L而造成结垢需多次酸洗的，则除免费酸洗一次外的每次酸洗按单次酸洗的收费标准收取。

9）水处理再生吸盐过程检查及给水水质化验。

（2）机组性能测试包括压力温度控制准确度、安全装置动作试验、水位控制动作试验、零压阀动作试验、燃气流量调整、风量调整、排烟测试<燃烧效率测试>、水流量调整。

安全装置包括安全阀、风压检测、熄火锁定、水位控制、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制。

（3）培训操作人员。包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。

2、机组运行期间服务商每 1个月回访采购人一次，主要包括及时排除采购人在使用过程中遇到的问题、检查整机运行状况、控制箱运行状况、燃烧器运行状况、水质化验。

3、机组运行期间，服务商的远程在线监控系统若检测到机组故障将发送信息通知采购人工程管理人员处理，如需提供现场服务的由采购人通知服务商相关服务人员提供服务。

4、服务商每半年对安全装置做动作试验及调整一次。

5、服务商每年检查易损件一次并免费更换，含温度传感器、超温开关、硅胶防爆片、隔膜阀芯。若发生需要更换易损件或配件等情况，采购人有权监督更换过程，服务商应积极配合采购人，服务商需与采购人约定更换时间，双方同时到场才可进行更换。服务商需保证更换的易损件或配件必须是原厂的，若采购人发现更换的易损件或配件是非原厂的，采购人有权要求服务商重新更换。

6、服务商向采购人提供每年365日每日24小时电话响应服务，服务商在接到采购人咨询或报修电话后由服务商售后服务工程师在30分钟内给予回复解决。若有必要赶到现场修理的，服务商应及时安排服务人员上门修理并向采购人提交维修报告。

7、服务商每次服务完毕必须向采购人提供服务单，该服务单由采购人代表人签字确认。采购人代表签字后表示本次服务已通过采购人验收，并符合甲乙双方约定的服务标准。

8、服务商派遣的所有工作人员必须按医院防疫规定要求，严格落实各项措施，保证所有工作人员健康、安全，购买所有工作人员的人身意外保险。配合医院在规定时间内做好相关防疫工作。产生的相关费用由服务商负责。

（四）商务条款：

4.1付款方式

| 付款顺序 | 付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 在第一年度维修保养开始之日起一个月内 | 服务商开具年度维保费用50%的符合采购人财务要求的正式发票，采购人在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第二次付款 | 在第一年度维修保养结束后一个月内 | 服务商开具年度维保费用50%的符合采购人财务要求的正式发票，采购人在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第三次付款 | 在第二年度维修保养6个月后一个月内 | 服务商开具年度维保费用50%的符合采购人财务要求的正式发票，采购人在审批完成后7日内支付金额。 |

瓯江口院区力聚牌蒸汽发生器维保报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 厂商 | 规格 | 数量（台） | 单价（元/台/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器 | LJRZ1200-1.0-Q | 力聚 | 1.2t/h | 2 |  |  |
| 18个月总计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 18个月总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

说明1：按月报价，年维保费为每月维保费乘以12个月，每日维保费为年维保费除以365日，维保费按实际提供服务时间结算。（若小数除不尽，则保留2位小数，不做四舍五入）

说明2：本项目报价包括相关维保人员的工资、福利、保险、服装、通信工具、社保医保、及完成该项目所需工具、一切税费等所有费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

备注3：服务商对服务范围内的设备提供维修、保养、技术咨询、技术培训、回访及每日24小时报修服务。如需更换零配件的，配件单价¥ 500.00元（含）以下的配件由服务商免费更换，配件单价¥ 500.00元以上费用由采购人承担。

说明4：投标人已仔细研究了瓯江口院区力聚牌蒸汽发生器维保项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明5：报价总价不得高于45000元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：